## Лист1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПО ОКГТ
Наименование организации:
Наименование трассы:
Контактное лицо и телефон:
№ пп | НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. изм. | Типовое значение | Значение
1 | Общее число оптических волокон в кабеле | шт
| из них в соответствии с типом G.652 | шт
| из них в соответствии с типом G.655 | шт
2 | Коэффициент затухания:
| G.652@1310нм | дБ/км | 0.36
| G.652@1550нм | дБ/км | 0.22
| G.655@1550нм | дБ/км | 0.22
| G.655@1625нм | дБ/км | 0.25
3 | Максимально допустимый диаметр
| (по механической прочности промежуточных опор) не более | мм
4 | Максимально допустимое тяжение
| (по механической прочности анкерных опор) не более | кг
5 | Нормативные климатические условия подвески
Максимальный гололед
| при температуре | °С
| стенка гололеда (нормативная) | мм
Максимальный ветер
| при температуре | °С
| скорость ветра (нормативная) | м/с
| или ветровое давление (нормативное) | Па
Ветер при гололеде
| скорость ветра (нормативная) | м/с
| или ветровое давление (нормативное) | Па
| Среднеэксплуатационная температура | °С
| Минимальная эксплуатационная температура | °С
| Максимальная эксплуатационная температура | °С
6 | Условия подвески на ВЛ
| Длина пролета | м
| Высота точки крепления грозотроса | м
| Стрела провеса в установившемся режиме при 15 °С | м
7 | При задании нормативных климатических условий ПУЭ-7 необходимо дополнительно указать:
для ветровых нагрузок
| тип местности |  | А, В, С
| коэффициент надежности по ответственности * |  | 1,0; 1,1
| региональный коэффициент по ветру |  | от 1 до 1,3
для гололедных нагрузок
| коэффициент надежности по ответственности ** |  | 1,0; 1,3
| региональный коэффициент по гололеду |  | от 1 до 1,5
| коэффициент надежности по гололедной нагрузке *** |  | 1,3; 1,6
8 | Термическое воздействие тока КЗ: I2t | кА2с
| Ток короткого замыкания в кабеле: I | кА
| время воздействия: t | cек | 1
| начальная температура окружающей среды приКЗ | °С | 25
9 | Стойкость к разряду молний | Кл
* - Принимается равным: 1,0 - для ВЛ до 220 кВ; 1,1 - для ВЛ 330-750 кВ
** - Принимается равным: 1,0 - для ВЛ до 220 кВ; 1,3 - для ВЛ 330-750 кВ
*** - Коэффиц. надежн. по гололедной нагрузке, равный 1,3 для районов по гололеду I и II; 1,6 - для районов по гололеду III и выше.
Примечание: При отсутствии коэффициентов ПУЭ-7 расчет провесов и тяжений производится только для нормативных климатических условий.